        Świerzno, dnia 10.11.2023r.
ZO.271.17.2023
Opis przedmiotu zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu sterowania oświetleniem ulicznym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 13 szt. systemu sterowania oświetleniem ulicznym. System ma służyć do załączenia, wyłączenia oraz monitorowania pracy infrastruktury oświetleniowej za pomocą strony internetowej. Urządzenia ma być montowane w szafie oświetleniowej, z serwisem internetowym ma tworzyć system, który pozwoli na zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym.
Urządzenie powinno zawierać:
- pełną kontrole i zarządzanie systemem przez stronę www
- komunikacje: GPRS, SMS
- możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników
- możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em
- autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień
- automatyczna zmiana czasu lato/zima
- możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń/wyłączeń w stałych godzinach z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych
- 4 tryby pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis
- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał
- GSM, GPRS, stan zasilania
- możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp.)
- możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej
- możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy
- system analizy alarmów
- natychmiastową informacje o wystąpieniu sytuacji alarmowych,
- zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy
- wizualizacje sterowników na mapie strony www
- system raportowania
- szyfrowanie HTTPS
- archiwizacje danych
- rejestracje zdarzeń
- licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących)
- możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień po GPRS
- prace w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej
- zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych
- możliwość sterowania oświetleniem na obiektach sportowych np. orliki, boiska szkolne, itp.
- synchronizacje załączeń grupy sterowników
- umożliwia
- korektę czasu załączenia oraz wyłączenia oświetlenia dokonywaną w oparciu o sygnał pochodzący z centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody. Jej właściwe wykorzystanie pozwala osiągnąć duże oszczędności.
Dane techniczne urządzenia:
- napięcie zasilające: min. 90-264 VAC, 40-63 Hz
- wymiar sterownika (szer./wys./gł.): min. 43 x 120 x 100 mm
- szerokość urządzenia: 3 moduły
- ilość wyjść: 3
- obciążalność prądowa wyjść: min. AC1: 6A/250 V AC; DC1: 6A/24 V DC
- ilość wejść: 1
- temperatura pracy: od -30°C do +85°C
- stopień ochrony: min. IP20
- montaż: szyna DIN
Sprzęt ma zostać dostarczony na adres Urzędu Gminy Świerzno ul. Długa 8, 72-405 Świerzno.